THAO TAÙC CHÍNH KHI SÖÛ DUÏNG

# TRUNG TAÂM BAÙO CHAÙY – XẢ KHÍ HOCHIKI HCA

Heä thoáng baùo chaùy (HTBC) goàm nhieàu khu vöïc. Moãi khu vöïc töông öùng vôùi moät Zone cuûa Trung taâm baùo chaùy. Khi xảy ra sự cố cháy, đèn ALARM sáng, màn hình tủ hiển thị zone đang báo động

- CAÙC CHEÁ ÑOÄ HOAÏT ÑOÄNG:

- CHẾ ĐỘ ĐIỀU KHIỂN XẢ KHÍ:

Khi coù chaùy Heä thoáng baùo chaùy theå hieän nhö sau:

- Ñeøn ALARM treân tuû saùng

- Maøn hình hieån thò chöõ “ F “ ôû Zone ñang baùo chaùy ( zone 2 hoaëc zone 3).

- Coøi chính beân trong tuû baùo chaùy vaø chuoâng baùo ñoäng keâu.

- Neáu Zone coøn laïi tiếp tục baùo chaùy tuû seõ vaøo cheá ñoä chuaån bò xaû khí vôùi thôøi gian treã ñaõ ñöôïc thieát laëp.

- Khi heát thôøi gian treã tuû seõ ñieàu khieân xaû khí.

- Coøi / ñeøn baùo xaû khí keâu.

Löu yù:

- Trong thôøi gian treå chuaån bò xaû khí coù theå hủy xaû khí baèng caùch nhaán nuùt “ HUÛY XAÛ KHÍ (ABORT) “

- Ñeå ñieàu khieån xaû khí khaån caáp baèøng tay nhaán nuùt  “XAÛ KHÍ ( MANUAL RELEASE) “

- CHEÁ ÑOÄ GIAÙM SAÙT BAÙO CHAÙY:

Khi coù chaùy Heä thoáng baùo chaùy theå hieän nhö sau:

- Ñeøn ALARM treân tuû saùng

- Maøn hình hieån thò chöõ “ F “ ôû Zone ñang baùo chaùy.

- Coøi chính beân trong tuû baùo chaùy vaø chuoâng baùo ñoäng keâu.

- Quan saùt maøn hình treân Tuû baùo chaùy ñeå xaùc ñònh chính xaùc khu vöïc coù chaùy.

- Khaån tröông tôùi khu vöïc coù baùo ñoäng ñeå xaùc ñònh vò trí chaùy.

- Baùo CS PCCC (soá: 114) vaø thöïc hieän chöõa chaùy baèng phöông tieän taïi choã.

- THAO TAÙC SAU KHI CHÖÕA CHAÙY:

Sau khi chaéc chaén coâng taùc chöõa chaùy ñaõ hoaøn taát, tieán haønh khoâi phuïc (RESET) HTBC trôû veà ñieàu kieän hoaït ñoäng bình thöôøng.

Neáu baùo chaùy baèng nhaán/ Hoäp baùo chaùy baèng tay, thì phaûi Reset Hoäp baùo chaùy tröôùc khi Reset trung taâm baùo chaùy. Neáu Reset Trung taâm baùo chaùy tröôùc khi Reset Hoäp baùo chaùy, TTBC seõ tieáp tuïc baùo ñoäng trôû laïi.

- Truy caëp Access Leve 2 baèng caùch nhaán Enter -> nhaäp Password: 22222 -> Enter.

- AÁn nuùt “Reset”  ñeå khoâi phuïc (Reset) heä thoáng.

- Sau khi ñaõ RESET xong, phaûi chaéc chaén heä thoáng trôû veà traïng thaùi hoaït ñoäng bình thöôøng:

- Ñeøn baùo nguoàn ñieän xoay chieàu “Power on” saùng

- Caùc ñeøn khaùc taét.

- THAO TAÙC KHI BAÙO SÖÏ COÁ:

- Khi coù söï coá ñeøn “ TROUBLE” saùng

- Tham khaûo taøi lieäu keøm theo TTBC ñeå bieát caùch phaân bieät söï coá.

- Ñeà nghò thoâng baùo vôùi ñôn vò laép ñaët tôùi kieåm tra, söûa chöõa khi Heä thoáng coù söï coá.

- Taét coøi baùo ñoäng chính vaø chuoâng:

- Taét coøi baùo ñoäng chính:

- Truy caäp möùc 2

- Nhaán nuùt  “Silence”, coøi baùo ñoäng taét. Vaø ñeøn “Silence” saùng.

- Coøi baùo ñoäng seõ keâu laïi neáu TTBC nhaän ñöôïc tín hieäu baùo chaùy khaùc.

IV.  CÁC THAO TÁC BỔ XUNG:

1./ Trạng thái bình thường:

Ở trạng thái bình thưòng khi toàn bộ hệ thống hoạt động tốt chỉ có đèn Power on màu xanh sáng.

2./ Khi báo cháy:

Khi tủ nhận được tín hiệu báo cháy từ đầu báo hoặc nút nhấn, đèn Fire sáng và maøn hình hieån thò chöõ “ F “ ôû Zone ñang baùo chaùy. Rơle Fire và Local Fire kích hoạt và truyền tín hiệu đến bất kì hệ thống nào nối với nó, tất cả các chuông kết nối đến mạch chuông sẽ làm việc.

3./ Tắt /mở tiếng chuông:

Nút silence chỉ hoạt động ở mức 2, sau khi nhập password. Để tắt tiếng chuông ấn nút silence.

4./ Reset:

Truy cập mức 2, ấn nút reset.

5./ Zone lỗi:

Bất kì điều kiện nào như gỡ đầu báo ra khỏi đế, đứt dây, thiếu điện trở cuối đường dây đều gây ra lỗi, khi đó maøn hình hieån thò chöõ “ T “ ôû Zone ñang lỗi.